Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ TECHNICZNY

dot. ZP/DPS/2/2010

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, dostarczeniu i wykonaniu wymiany jednego dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki, według zasad określonych w Formularzu technicznym firma ………………………………………...…. (nazwa) oświadcza, że dostarczy wszystkie urządzenia i wykona wszystkie prace wyspecyfikowane w niniejszym formularzu oraz pozostałych dokumentach załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie, opracowanie dokumentacji, demontaż windy typu NDA10 oraz dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku DPS w Sadowej. Dźwig po zamontowaniu powinien przejść ocenę zgodności z dyrektywą 95/16/WE, 2004/108/WE i normą zharmonizowaną: PN-EN 81.1, PN-EN 81.28, PN-EN 81-58, PN-EN 81.70, PN-EN 81.73 i przejść procedurę oceny zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) lub ustawami wprowadzającymi dyrektywy do prawa polskiego.

- Zakres zamówienia w części dotyczącej opracowania dokumentacji obejmuje następujące czynności:

    - Opracowanie projektu technicznego modernizacji dźwigu zgodnie z SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa;

    - Uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r., nr 193, poz. 1890);

    - Opracowanie instrukcji eksploatacji dźwigu w języku polskim;

    - Udział w badaniach i próbach dźwigu wymaganych przez UDT do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację, a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarski z dnia 17.12.2001r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z późn. zm.).

- Zakres zamówienia w części dotyczącej wykonania prac obejmuje następujące czynności:

    - demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie i ich utylizacja;

    - montaż nowych podzespołów dźwigu;

    - adaptacja istniejących prowadnic i przeciwwagi;

    - obróbka i dostosowanie otworów drzwiowych do nowych drzwi przystankowych;

    - malowanie szybu i maszynowni;

    - dostosowanie do obowiązujących przepisów oświetlenia, drzwi i wentylacji maszynowni.

    - Wymiana pionu zasilającego od rozdzielni głównej do maszynowni dźwigu o parametrach wg aktualnie obowiązujących przepisów.

- Opis istniejącego dźwigu i parametry dźwigu po modernizacji

| Lp. | Parametry dźwigu | Przed modernizacją | Po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Rodzaj dźwigu według oznaczeń producenta | elektryczny, szpitalny | elektryczny, osobowy |
| 2) | Udźwig nominalny | 500 kg / 6 osób | min. 1000 kg / 13 osób |
| 3) | Liczba przystanków / dojść | 3 | 3 |
| 4) | Wysokość podnoszenia | 5,6 m | 5,6 M |
| 5) | Prędkość nominalna | 1,0 m/s | 1,0 m/s |
| 6) | Sterowanie | przekaźnikowe, zbiorcze-dół | mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół |

- Parametry szczegółowe dźwigu po modernizacji

| Lp. | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1) | Dźwig elektryczny z górną maszynownią z funkcją zjazdu pożarowego i dojazdu awaryjnego. | Opisać |
| 2) | Kabina metalowa szer. × gł. min. 1160×2000mm i wys. min. 2200mm – ściany wykonane ze stali malowanej proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), trudnościeralna guma anty-poślizgowa na podłodze (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym), sufit płaski podwieszany ze stali malowanej (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym), lustro 1/2 na ścianie tylnej, cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej, 2 rzędy odbojów ze stali nierdzewnej na wszystkich ścianach, oświetlenie awaryjne działające przez ok. 2 godz. od zaniku zasilania, sygnalizacja przeciążeniowa, wentylator | Opisać i podać producenta |
| 3) | Automatyczne drzwi kabinowe, otwierane teleskopowo lub centralnie, o szerokości otwarcia min. 900mm, z regulacją prędkości zamykania, skrzydła drzwi wykonane ze stali nierdzewnej (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym), progi aluminiowe wzmocnione lub stalowe | Opisać i podać producenta |
| 4) | Automatyczne drzwi szybowe, otwierane teleskopowo, o ognioodporności EI30 i szerokości otwarcia min. 900mm, z regulacja prędkości zamykania, skrzydła drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, progi aluminiowe wzmocnione lub stalowe | Opisać i podać producenta |
| 5) | Kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi kabinowych | Opisać i podać producenta |
| 6) | Zespół napędowy | Podać rodzaj, moc i producenta |
| 7) | Liny płaskie nośne | Podać wymiary i ilość |
| 8) | Sterowanie mikroprocesorowe wyposażone w falownik – funkcje: zjazd pożarowy na przystanek podstawowy w przypadku pożaru, dojazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia, możliwość zmiany w przyszłości rodzaju napędu drzwi kabinowych | Opisać i podać producenta |
| 9) | Kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej, z piętro-wskazywaczem elektronicznym i świetlnymi strzałkami kierunku jazdy, przyciski oznaczone Braille’m, podświetlane po zadaniu dyspozycji; stacyjka kluczykowa blokady otwarcia drzwi; przyciski otwierania/ zamykania drzwi | Opisać i podać producenta |
| 10) | Kasety wezwań ze stali nierdzewnej, przyciski podświetlane po zadaniu dyspozycji | Podać producenta |
| 11) | Elektroniczny piętrowskazywacz na parterze ze wskaźnikami kierunku jazdy, wyposażone w gong | Opisać i podać producenta |
| 12) | Precyzyjne zatrzymywanie kabiny na przystankach przy pełnym obciążeniu w granicach max ± 3mm | Opisać |
| 13) | Łączność ze służbami ratowniczymi wg PN-EN 81.28 oraz monitoring stanu pracy dźwigu z możliwością zdalnej zmiany parametrów (m.in.reset) | Opisać |
| 14) | ## Adaptacja otworów drzwiowych do zamontowania nowych drzwi i wykończenie otworów w ich obrębie (murowanie, tynkowanie i malowanie, a także montaż maskujących listew przyprogowych ze stali nierdzewnej ryflowanej) | Opisać |

- Inne ustalenia

- Po zamontowaniu dźwigu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury jego odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oznaczone miejsca zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od którejkolwiek odpowiedzi Zamawiający będzie miał prawo odrzucić jego ofertę.

- Formularz techniczny, sporządzony według niniejszego wzoru, należy dołączyć do oferty.

................................................			 .........................................

miejscowość i data					   podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy